## Innstillinger
Parameter: | Standardverdi/Område: | Webinterface: | Bacnet IP: | KNX: | Opsjon/Kundetilpasning:
KNX Adresse | 0.0.200 |  |  |  | X | Blå feltes bestilles som opsjon
IP Innstillinger | DHCP |  |  |  | X | Grå felter kan endres av sluttkunde
Hostname | LM-Optimizer |  |  |  | X | Orange felter avleste verdier
Bacnet id | 101112 |  |  |  | X
Største spjeldvinkel hentes fra analog inngang eller knx | KNX | X
Endring av område for trykkfølere | 0-500 pa | X
Trykkgrense følere for deteksjon av anlegg stoppet | 20 pa | X
Endring av max driftstrykk | 250 pa | X
Endring minimumshastighet | 10% | X
Endring maximumshastighet | 50% | X
Endring fast hastighet | 35% | X | X | X
Endring av max differansetrykk for å generere feil | 35% | X
Endring trykksettpunkt ved trykkstyring | 50 pa | X | X | X
Tilluftsvifte pådrag status | 0.0-10.0 v | X | X | X
Avtrekksvifte pådrag status | 0.0-10.0 v | X | X | X
Tilluft trykk | 0-500 pa | X | X | X
Avtrekk trykk | 0-500 pa | X | X | X
Trykkfølere feilsignal | true/false | X | X | X
Ventilasjonsanlegg drift | true/false | X | X | X
Drift optimizer | true/false | X | X | X
Drift trykkstyring | true/false | X | X | X
Drift fast hastighet | true/false | X | X | X
Generell feil | true/false | X | X | X